## Tabelle1
Manufacturer | Series | Version | Line Voltage in V | Rated CDM output current in A | Reference frequency in Hz | Motor technology | Efficiency class | P_L (90; 100) in W | P_L (50; 100) in W | P_L (0; 100) in W | P_L (90; 50) in W | P_L (50; 50) in W | P_L (0; 50) in W | P_L (50; 25) in W | P_L (0; 25) in W | Comment
Danfoss Drives | FC-280 | PK37T4E20H1 | 400 | 1.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 41 | 35 | 31 | 42 | 32 | 30 | 32 | 30
Danfoss Drives | FC-280 | PK55T4E20H1 | 400 | 1.7 | 50 | ASM/PM | IE2 | 41 | 35 | 33 | 43 | 33 | 31 | 32 | 30
Danfoss Drives | FC-280 | PK75T4E20H1 | 400 | 2.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 42 | 38 | 35 | 44 | 34 | 32 | 33 | 31
Danfoss Drives | FC-280 | P1K1T4E20H1 | 400 | 3 | 50 | ASM/PM | IE2 | 48 | 47 | 46 | 44 | 39 | 39 | 36 | 37
Danfoss Drives | FC-280 | P1K5T4E20H1 | 400 | 3.7 | 50 | ASM/PM | IE2 | 58 | 49 | 44 | 47 | 44 | 36 | 36 | 33
Danfoss Drives | FC-280 | P2K2T4E20H1 | 400 | 5.3 | 50 | ASM/PM | IE2 | 69 | 58 | 49 | 52 | 42 | 35 | 37 | 32
Danfoss Drives | FC-280 | P3K0T4E20H1 | 400 | 7.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 74 | 63 | 55 | 50 | 42 | 37 | 35 | 32
Danfoss Drives | FC-280 | P4K0T4E20H1 | 400 | 9 | 50 | ASM/PM | IE2 | 98 | 83 | 75 | 64 | 54 | 47 | 45 | 39
Danfoss Drives | FC-280 | P5K5T4E20H1 | 400 | 12 | 50 | ASM/PM | IE2 | 140 | 115 | 97 | 80 | 88 | 58 | 51 | 48
Danfoss Drives | FC-280 | P7K5T4E20H1 | 400 | 15.5 | 50 | ASM/PM | IE2 | 198 | 164 | 136 | 118 | 97 | 82 | 76 | 65
Danfoss Drives | FC-280 | P11KT4E20H1 | 400 | 23 | 50 | ASM/PM | IE2 | 263 | 236 | 195 | 149 | 133 | 119 | 98 | 94
Danfoss Drives | FC-280 | P15KT4E20H1 | 400 | 31 | 50 | ASM/PM | IE2 | 361 | 310 | 254 | 168 | 149 | 128 | 99 | 86
Danfoss Drives | FC-280 | P18KT4E20H1 | 400 | 37 | 50 | ASM/PM | IE2 | 459 | 397 | 341 | 239 | 294 | 176 | 139 | 122
Danfoss Drives | FC-280 | P22KT4E20H1 | 400 | 42.5 | 50 | ASM/PM | IE2 | 508 | 460 | 343 | 281 | 248 | 205 | 175 | 150
Danfoss Drives | FC-280 | PK37T4E20H2 | 400 | 1.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 41 | 35 | 31 | 42 | 32 | 30 | 32 | 30
Danfoss Drives | FC-280 | PK55T4E20H2 | 400 | 1.7 | 50 | ASM/PM | IE2 | 41 | 35 | 33 | 43 | 33 | 31 | 32 | 30
Danfoss Drives | FC-280 | PK75T4E20H2 | 400 | 2.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 42 | 38 | 35 | 44 | 34 | 32 | 33 | 31
Danfoss Drives | FC-280 | P1K1T4E20H2 | 400 | 3 | 50 | ASM/PM | IE2 | 48 | 47 | 46 | 44 | 39 | 39 | 36 | 37
Danfoss Drives | FC-280 | P1K5T4E20H2 | 400 | 3.7 | 50 | ASM/PM | IE2 | 58 | 49 | 44 | 46 | 44 | 36 | 36 | 33
Danfoss Drives | FC-280 | P2K2T4E20H2 | 400 | 5.3 | 50 | ASM/PM | IE2 | 68 | 57 | 49 | 52 | 42 | 35 | 37 | 32
Danfoss Drives | FC-280 | P3K0T4E20H2 | 400 | 7.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 73 | 62 | 55 | 50 | 42 | 37 | 35 | 32
Danfoss Drives | FC-280 | P4K0T4E20H2 | 400 | 9 | 50 | ASM/PM | IE2 | 97 | 83 | 75 | 64 | 54 | 47 | 45 | 39
Danfoss Drives | FC-280 | P5K5T4E20H2 | 400 | 12 | 50 | ASM/PM | IE2 | 137 | 114 | 97 | 79 | 87 | 58 | 51 | 48
Danfoss Drives | FC-280 | P7K5T4E20H2 | 400 | 15.5 | 50 | ASM/PM | IE2 | 193 | 163 | 136 | 116 | 96 | 82 | 76 | 65
Danfoss Drives | FC-280 | P11KT4E20H2 | 400 | 23 | 50 | ASM/PM | IE2 | 249 | 232 | 195 | 146 | 132 | 119 | 98 | 94
Danfoss Drives | FC-280 | P15KT4E20H2 | 400 | 31 | 50 | ASM/PM | IE2 | 337 | 302 | 253 | 162 | 147 | 128 | 98 | 86
Danfoss Drives | FC-280 | P18KT4E20H2 | 400 | 37 | 50 | ASM/PM | IE2 | 438 | 390 | 340 | 234 | 292 | 176 | 138 | 122
Danfoss Drives | FC-280 | P22KT4E20H2 | 400 | 42.5 | 50 | ASM/PM | IE2 | 481 | 452 | 342 | 275 | 245 | 205 | 174 | 150
Danfoss Drives | FC-280 | PK37T2E20H2 | 230 | 2.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 29 | 39 | 38 | 32 | 31 | 30 | 27 | 28
Danfoss Drives | FC-280 | PK55T2E20H2 | 230 | 3.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 36 | 36 | 39 | 35 | 36 | 34 | 30 | 29
Danfoss Drives | FC-280 | PK75T2E20H2 | 230 | 4.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 45 | 42 | 42 | 35 | 36 | 40 | 34 | 36
Danfoss Drives | FC-280 | P1K1T2E20H2 | 230 | 6 | 50 | ASM/PM | IE2 | 59 | 54 | 52 | 40 | 38 | 35 | 30 | 31
Danfoss Drives | FC-280 | P1K5T2E20H2 | 230 | 6.8 | 50 | ASM/PM | IE2 | 71 | 60 | 53 | 44 | 39 | 37 | 33 | 33
Danfoss Drives | FC-280 | P2K2T2E20H2 | 230 | 9.6 | 50 | ASM/PM | IE2 | 97 | 85 | 73 | 62 | 54 | 51 | 46 | 44
Danfoss Drives | FC-280 | P3K7T2E20H2 | 230 | 15.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 149 | 130 | 106 | 91 | 79 | 75 | 65 | 63
Danfoss Drives | FC-280 | PK37S2E20H1 | 230 | 2.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 45 | 53 | 45 | 46 | 40 | 34 | 34 | 31
Danfoss Drives | FC-280 | PK55S2E20H1 | 230 | 3.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 56 | 49 | 46 | 51 | 46 | 40 | 39 | 32
Danfoss Drives | FC-280 | PK75S2E20H1 | 230 | 4.2 | 50 | ASM/PM | IE2 | 69 | 57 | 50 | 50 | 47 | 46 | 44 | 39
Danfoss Drives | FC-280 | P1K1S2E20H1 | 230 | 6 | 50 | ASM/PM | IE2 | 92 | 73 | 63 | 58 | 48 | 41 | 38 | 34
Danfoss Drives | FC-280 | P1K5S2E20H1 | 230 | 6.8 | 50 | ASM/PM | IE2 | 111 | 85 | 66 | 67 | 53 | 46 | 44 | 37
Danfoss Drives | FC-280 | P2K2S2E20H1 | 230 | 9.6 | 50 | ASM/PM | IE2 | 151 | 111 | 84 | 84 | 66 | 56 | 56 | 46

## Blatt1
ASM | IE0
PM | IE1
SyncRM | IE2
ASM/PM
ASM/SyncRM
PM/SyncRM
ASM/PM/SyncRM